潜山市中医院采购文件
潜山市中医院采购文件


潜山市中医院采购文件

采购询价公告
潜山市中医院

发布日期：2025 年 11月18日
第一章 采购内容

潜山市中医院现对手术室直膨式空调过道部分更换采购项目进行网上询价，欢迎符合本项目条件要求的供应商前来报名投标，现将有关事宜告知如下：

项目编号：qsszyy-20251118-1
    二、项目名称：潜山市中医院手术室直膨式空调过道部分更换采购

三、采购方式：公开询价

四、最高投标限价：75000.00元，包括但不限于原设备的拆除、货物的全部价款、税费、运输、装卸、安装、调试、检测、拆装雨棚、吊车相关的费用、人工费、保险等验收合格交付使用之前发生的所有费用以及技术和售后服务、招标代理服务费等其他各项与之有关所有费用。
五、投报人要求

1、具有合法有效的营业执照；

2．为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如合同期内不能正常供货者，将列入不良记录名单，一年内将不得参与我院所有招标。

3.本项目的特定资格要求：供应商必须具有合法有效的营业执照，营业执照注明的经营范围含有本次采购相关内容。

六、报名时间、报名方式

 2025年11月18日至 2025年11月24日下午15:00。规定时间内送达或快递至潜山市中医招标采购办公室（运送途中出现意外采购人概不负责，响应文件外包装封口必须完好无损并加盖公章）。

七、评标方法：

符合性评审通过后价格低者中标。

八、联系方式

地址：安庆市潜山市梅城镇潜阳路678号潜山市中医院行政楼三楼招标采购办公室

联系人：储主任    

电话：  13966964718   

联系人：徐主任    

电话：  18133057197
第二章    服务需求及技术要求
下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则响应人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购 节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

一、商务要求：
	序号
	条款名称
	具体要求内容

	1
	付款方式
	全部货物交至指定地点，安装调试并经验收合格后一次性付清。

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	自合同签订之日起15日历天

	4
	免费质保期
	2年

	5
	商品包装要求
	除另有约定外，供应商交付全部货物的包装要求,严格按照国家强制标准执行。


二、直膨式空调机组参数要求

1、风量4200m³/h,制冷量≥15.5kw,制热量16.5kw,电加热功率≥12kw,加湿量5kg/h,机外余压700pa；

2、带臭氧发生器，室外机采用全直流变频压缩机，自带控制器；

3、室内机段位排布：混合段+G4+直膨段+电加热段+送风段+均流段+F8+出风段。

三、其他要求

（一）、直膨式空气处理机组整体要求

机组采用全直流变频系统，压缩机变频无极调节，能力按需平稳输出

全系列R410A环保冷媒

运行范围广：制冷-15℃~55℃，制热：-30℃~29℃

（二）、直膨式空气处理机组内机要求

机组内配置的风机、冷却盘管、电机、过滤器、减振器以及其他零部件应符合国家有关标准的规定。风机品牌选用亿利达或同等一线品牌，电机选用国内一线品牌同等进口品牌；所有风机、轴承、电机应说明品牌、性能。电机满足新国标能效等级、IP55防护等级、F级绝缘要求，所有零部件应符合国家有关标准的规定。

采用无冷桥内框架设计，在提供足够强度的同时，彻底断绝冷桥。机组的面板四周包覆有坚固绝热的UPVC塑料，避免热传要求、避免导热部件的直接接触，保温性能达到欧标TB1级，彻底消除冷桥，杜绝冷量漏失。面板的搭接处设有3道防漏风尖角，采用过盈配合，达到漏风率小于0.03%的要求，需提供的第三方权威机构出具的检验报告。机组骨架及面板的保温隔热效果好，双层面板的中间应夹以≥30mm厚的阻燃型无氟聚氨酯发泡保温材料，密度≥48kg/m³。保温材料的导热系数不大于0.019W/m.K，并保证外壁不产生结露现象。

内外面钢板采用宝钢、鞍钢或马钢等品牌，外面板为白灰色彩钢板，内面板为镀锌钢板，内外壁板厚度≥0.5mm，且必须满足欧盟ROHS标准；

机组漏风率：机组在保持至少正压700Pa静压或负压400Pa静压下小于0.03%，需提供的第三方权威机构出具的检验报告。

机组骨架及面板强度高，机组在最大静压下，面板和框架应能承受持久的扭曲但不产生永久变形。空调箱体的强度满足标准执行GB/T 14294-2008的要求；机组30000CMH风量、1000Pa正压/负压时50mm箱体变形量≤2.5mm/m，需提供的第三方权威机构出具的检验报告。底层面板有足够的强度，满足检修、安装运行要求；

机组的检查门严密、灵活，开启及锁紧功能良好；检修门采用塑钢密封门，正压设计，气密性满足国标GB/T 7106-2008的气密性8级标准，且不大于0.45m3/m.h；正压门开启时有自动卸压功能。

、室外机技术要求

1、室外主机使用变频压缩机。

2、室外机拥有宽广的运行范围，能在室外环境温度-20℃~55℃时可正常制冷，在室外环境温度-5℃~25℃时可正常制热。拥有智能除霜技术，保证低温/高温环境除霜功能精准运行。

3、机组室内外机之间的最大配管总长度可达100米，室内外机最大落差可达90米。

4、室外机外壳采用抗紫外线、纯聚酯高光粉末双面喷涂，有效延长机组的使用寿命。

5、机组具备高低压保护、排气温度保护、逆缺相保护、最小停机及最低运行时间保护等安全保障，最大程度保护机组不受损坏。机组自带缺相、逆相保护功能，万一发生电源缺相、反相故障时，保护装置将保护运转中的机器。

四、人员要求及培训：

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

五、货物质量及售后要求： 
1、货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。
2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，询价文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

六、验收：

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。




